一、概述

1．主要特点

BK101-01A气体灭火控制器是采用微电脑控制的智能型控制器。并采用多项先进的专利技术，性能稳定、功能强大、操作方便、易于维护。并有如下主要特点：

—  多防区控制能力，可最大实现对三个独立防区的监控。

- 启动能力大，可同时挂接三组灭火装置。

—  电温反馈兼容，可通过DIP开关选择状态。

—  实时时钟显示、启动时间存储功能，方便事故责任认定。

—  人性化设计，独有的语音报警功能。

—  完善的防误启动措施，由软件与硬件授权电路共同控制启动过程。当其中某一方出现故障误启动时，由于另一方不授权启动，使启动过程不能完成，达到防误启动的效果。

—  大容量突发事件记录功能，每防区能记录九条事件信息。事件类型包括一次火警， 二次火警，自动启动，手动启动。并能保证断电数据保持一百年不丢失。

—  整机参数可调，包括系统时间和日期，启动延时时间（有效范围：0~30秒），备电、负载巡检时间（有效范围：30~99秒），释放后启动输出方式可调（分高压启动和24V启动）；具体设置方法请见本说明书“控制器的设置”。

2．基本工作原理

BK101-01A气体灭火控制器（以下简称控制器）可与各种气体灭火装置进行配套使用，可与三路N+1线制的感烟和感温探测器连接，当被保护区域内发生火情时，探测器将探测到的火灾信号送入控制器，控制器发出语音报警及相应的光信号指示，如果同一防区同时收到感烟和感温探测器的火灾信号，且此防区正设置为自动状态，控制器经过延时后(0~30秒时间可以自行设定)自动启动相应的灭火装置扑灭火灾，同时它还可联动控制其他外部设备实行协同动作有效灭火。控制器兼有手动控制功能，可进行手动灭火控制，并实现手动操作优先。

3．适用范围

本控制器主要应用于对多个保护区域（最多为三个）的火灾监控和对气体灭火装置的启动。

二、主要技术参数

1、工作电压：主电源    AC  220V±  %  50Hz±1%

10

15

备用电源  DC  24V/6AH

2、工作电流：静态≤300mA

动态≤1A(不计声光报警器)

3、工作环境：温度  -10℃～+55℃

相对湿度  ≤95%

大气压力  85～106Kpa

4、输出接点容量：  DC24V  6A

5、外形尺寸：      长×宽×高  380mm×120mm×580mm

6、质    量：      15kg

三、主要结构

图1

1、数码管；

2、一防区急停开关；

3、二防区急停开关；

4、三防区急停开关；

5、一防区急启开关；

6、二防区急启开关；

7、三防区急启开关；

8、交流电源接线端子；

9、备电开关及保险；

10、主电开关及保险；

11、开关电源；

12、电源线路板；

13、电瓶；

14、喇叭；

15、底面线路板；

16、显示线路板。

四、基本操作

1、开启电源

将市电接到220V交流接线端子处，确保所有接线连接正确后，打开主、备电源开关即可；控制器经初始化后进入正常监测状态。

2、复位

按下复位键即可实现控制器的复位；除电源指示灯以外所有指示灯熄灭至重新正常指示工作后，控制器即已复位成功。（此按键需控制器处于键盘允许状态下有效。）

3、紧急启动

当某一防区发现紧急火情时，可通过击碎相应的手动控制盒的面板玻璃，然后把急启开关打到急启位置或直接按破PVC面板上的相应的PVC挡片并按下下方的急启开关，进行手动启动（详见基本功能-延时启动）。

4、紧急停止

当某一防区发现误启动，只要在延时时间内，把相应手动控制盒的急停开关打到“急停”位置或按下面板上的相应急停开关（见图1），即可取消控制器的启动状态（详见基本功能-紧急停止）。

5、消音

当控制器出现声音报警信号，可通过轻触面板上的“消音”键，消除报警声（详见基本功能-消音）；再次按下“消音”键或者有新的异常状态时，将取消消音状态，恢复发音。

6、自动/手动状态转换

通过轻触面板上各个防区的“自动/手动”键，可使各个防区在自动/手动状态之间转换（此操作需处于键盘允许状态，详见基本功能-自动/手动）；如有外接手动/自动转换盒，外接转换盒优先，即：当外接手动盒处于手动状态，控制器将被锁定在手动状态，控制器面板上的“手动/自动”键无效；当外接手动盒为自动状态，控制器将处于自动状态，此时可通过按控制器面板上的“手动/自动”键切换控制器的手动﹑	自动状态，同时控制器面板和手自动转换盒上的“手动”、“自动”灯也作出相应切换。

7、自检

通过轻触面板上的“自检”键，控制器进入自检测状态，首先自动点亮所有指示灯，然后发出语音报警信号，完成后进入正常状态。

五、基本功能

1、主电/备电自动切换

当主电源（市电）电路正常时，其一路供控制器工作用电，另一路供备用电源（蓄电池）充电。当主电源电路出现故障停止工作时，控制器能自动切换至备用电源供电，保证控制器正常运行。当主电恢复正常时，备电自动退出，返回主电供电。

2．语音报警

本控制器在监测到异常状态下能自动发出语音报警，内容如下：

①“故障…”       (以下称故障报警)

② “一防区火警…”(以下称一防区火灾报警)

③ “二防区火警…”(以下称二防区火灾报警)

④ “三防区火警…”(以下称三防区火灾报警)

⑤ “启动倒计时、28、27、26……2、1、启动”(以下称启动报警)

⑥ “释放…”      (以下称释放报警)

控制器在同时出现两种或以上的声报警信号时，将按优先级顺序发声，优先级顺序如下：

一防区火灾报警

最高 启动报警→释放报警→二防区火灾报警→故障报警 最低

三防区火灾报警

3．消音

声音报警信号可通过轻触“消音”键消除，在消音状态下，面板“消音”灯点亮。但如果再次按下消音键或控制器监测到新的异常状态时，自动取消消音状态，控制器重新发声。

4．火灾报警（以一防区为例）

当与控制器相连接的一防区感烟探测器（见系统内连接）有火灾触发信号时, 控制器的操作显示板上的一防区“火警1”指示灯亮，或当与控制器相连接的一防区感温探测器有火灾触发信号时，显示板上一防区“火警 2”指示灯亮；同时控制器发出一防区火灾报警，一防区的FJ1端子组的两个常开点闭合，FJ1端子组的+24V端子有+24V输出，如其上接有声光报警器，声光报警器开始闪光并发出报警声。火警指示灯为保持信号，一但点亮需按压复位键方可消除。

5．延时启动（以一防区为例）

当一防区感烟、感温探测器同时都动作处于触发报警状态时，形成复合报警，且此防区正处在自动状态，控制器立即进入延时启动状态。一防区“延时启动”指示灯亮，开始启动报警，一防区的QD1端子组的两个常开点闭合，QD1端子组的+24V接线端子有+24V输出，如其上接有声光报警器，声光报警器开始闪光并发出报警声。经过延时后，控制器通过继电器的动作使COM1，OUT1端子有触发信号输出， 启动连接的气体灭火装置，完成灭火功能。上述功能也可通过按下本机的急启按钮实现。

控制器的启动次序是先来先启动，某一防区接收到启动信号，就先进入延时启动状态，经延时释放后，如接收到其它防区启动信号，接着启动其他防区的灭火装置。如果有两个防区以上同时收到启动信号，将按照优先级顺序启动灭火装置。优先级顺序如下：

最高 一防区启动→二防区启动→三防区启动 最低

6．紧急停止

当按下面板或手动控制盒的某防区“急停”开关，此防区“急停”灯亮，控制器进入急停状态，在急停状态中将中断或屏蔽本区的延时启动。

7．自动/手动

当控制器某防区处于手动工作状态时，此防区“手动”指示灯亮，此时控制器会接受烟感、温感探测器的触发信号进行声光报警，但不能自动启动灭火装置。启动灭火装置的功能通过操作显示板上的急启开关及外部连接的手动控制盒手动进行。当控制器某防区处于自动工作状态时，此防区的“自动”指示灯亮，控制器既可自动启动，又可手动启动。(面板上的手动/自动按键需处于键盘允许状态下有效，外接手动/自动转换盒可直接切换控制器的手动、自动状态)

8、释放反馈

本控制器可接收两种形式的灭火装置启动的反馈信号，一种为电反馈信号；另一种为开关量反馈信号，将控制电路板上两位DIP开关（DIP1）拨至表1所述的相应位置，可得到所需类型的反馈信号。控制器某防区进入释放状态后，该防区“释放”指示灯点亮，开始释放报警，端子组SFX(X=1,2,3) (见系统内连接)上的+24V端出现+24V电压，如其上连有释放显示灯，释放显示灯将闪烁显示。相应防区的SFX(X=1,2,3)端子组的常开点转为闭合。（注：某防区进入释放状态后，此防区不接受其它的信号输入，直到按下复位之后）

| 开关标号 反馈形式 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 电反馈 | ON | OFF |
| 常开型反馈 | OFF | ON |
| 常闭型反馈 | OFF | OFF |

表1

9、周期巡检

控制器可对灭火装置连接线路及备电线路自动进行周期性的巡检，若某一防区灭火装置出现断路故障，一个巡检周期过后，控制器发故障报警，并此防区“负载故障”指示灯亮，排除故障复位控制器后，指示灯方可熄灭。若出现备电欠压或断线，一个巡检周期过后，控制器发故障报警，且“备电故障”指示灯亮，排除故障后需再过一个巡检周期后，指示灯方可熄灭。

10、主电故障

主电欠压、停电或断线时，“主电故障”指示灯亮，并报故障报警，直到故障排除。

11、探测器故障

某防区温感、烟感探测器与控制器之间连线断路，此防区“回路故障”指示灯亮，并报故障报警，直到故障排除。

12、负载故障

任一防区检测到负载故障以后，将保持此故障报警，直到故障排除并复位控制器后，方可清除此故障报警。

13、故障反馈

控制器检测到任一故障（包括主电故障，备电故障，探测器故障，负载故障，手动盒故障），“GF”端（见图2）无源常开点闭合。

六、控制器的设置

1、键盘允许

a) 按键盘键进入密码输入界面，此时数码管显示:：P- 00。

b) 按F1键、F2键分别调整密码的高、低位，使其显示：P- 55.。

c) 按确认键，键盘允许指示灯点亮，键盘即打开，此时数码管显示为：F- 00；只有在键盘允许状态下，控制器面板上的"手动／自动"、"复位"、"F1"、"F2"、"F3"键方可有效；当处于键盘允许状态下，若连续30秒没有任何键盘操作，则“键盘允许”指示灯熄灭，退出键盘允许状态。

2、时间调整

a) 使控制器处于键盘允许状态。

b) 按F2键调整数码管，使其显示为：F- 01。

c) 按确认键进入时间调整状态，此时数码管显示为控制器的当前时间。

d) 进入时间调整状态后，默认对分进行调整；按F3键可进行对时、分选择；按F1、F2键可实现对时或分的十位、个位的调整。

e) 时间调整完毕后按确认键保存新的时间。

3、日期调整

a) 使控制器处于键盘允许状态。

b) 按F2键调整数码管，使其显示为：F- 02。

c) 按确认键进入日期调整状态，此时数码管显示为控制器的当前日期。

d) 进入日期调整状态后，默认对日进行调整；按F3键可进行对年、月、日选择；按F1、F2键可实现对年、月或日的十位、个位的调整。

e) 日期调整完毕后按确认键保存新的日期。

4、事件查询

a) 使控制器处于键盘允许状态。

b) 按F2键调整数码管，使其显示为：F- 03（F- 03进行一防区事件查询，F- 04进行二防区事件查询，F- 05进行三防区事件查询）。

c) 按确认键进入防区事件查询状态，数码管显示为本防区最近一次发生事件的日期，通过F1键可循环显示本防区最近九次的事件记录。下面列出事件类型：

| F1 | F2 | d0 | d1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟感火警 | 温感火警 | 手动启动 | 自动启动 |

(表2)

例如：   05  01  01  表示2005年1月1日

12  12  d0  表示12时12分，手动启动

d) 查询结束后按确认键退出事件查询状态。

5、调整延时时间  (有效范围：0~30秒，出厂默认值为30秒)

a) 使控制器处于键盘允许状态。

b) 按F2键调整数码管，使其显示为：F- 06（F- 06进行一防区延时时间调整，F- 07进行二防区延时时间调整，F- 08进行三防区延时时间调整）。

c) 按确认键进入延时时间调整状态，此时数码管显示为本防区当前延时时间。

d) 按F1、F2键可实现对延时时间的十位、个位的调整。

e) 延时时间调整完毕后按确认键保存新的延时时间。

6、调整巡检时间  (有效范围：30~99秒，出厂默认值为30秒)

a) 使控制器处于键盘允许状态。

b) 按F2键调整数码管，使其显示为：F- 09。

c) 按确认键进入巡检时间调整状态，此时数码管显示为控制器当前巡检时间。

d) 按F1、F2键可实现对巡检时间的十位、个位的调整。

e)调整完毕后按确认键保存新的巡检时间。

7、调整启动输出方式  (有效范围：00~02，出厂默认值为00)

a) 使控制器处于键盘允许状态。

b) 按F2键调整数码管，使其显示为：F- 10。

c) 按确认键进入启动输出方式调整状态，此时数码管显示为控制器当前启动输出方式。

00  ---  表示COM、OUT端输出高压脉冲信号  (注：选择此输出状态时，延时时间至少设置为5秒，否则没有高压脉冲信号输出)

01  ---  表示COM、OUT端输出24V，并保持3S

02  ---  表示COM、OUT端输出24V，并持续保持

d) 按F2键可实现对启动输出方式的调整。

e) 调整完毕后按确认键保存新的输出状态。

8、注意事项

a、请在控制器使用前，检查各区延时时间、巡检时间、启动输出方式设置值是否符合要求，否则请按本节第5 - 7条设置为所需值。

b、当控制器启动输出方式为00状态时，控制器在启动灭火装置前需要进行升压储能，此工作在启动倒计时进行；因此，当控制器启动输出方式设为00方式时，各区延时时间应大于5秒钟，确保启动时的输出能量。

- 七、系统内的连接

- 1．接线端子说明（见图2）

“COM1”，“OUT1”  接一防区灭火装置

“COM2”，“OUT2”  接二防区灭火装置

“COM3”，“OUT3”  接三防区灭火装置

“FK1”“FK2”“FK3”  端子组接灭火装置释放后的开关量反馈信号（无极性），反馈信号类型由表1所述。

“JQ1”“J1+”“JS1”  为一防区手动控制盒接口。

“JQ2”“J2+”“JS2”  为二防区手动控制盒接口。

“JQ3”“J3+”“JS3”  为三防区手动控制盒接口。

“Y1”“T1+”“W1”  为一防区探测器接口。

“Y2”“T2+”“W2”  为二防区探测器接口。

“Y3”“T3+”“W3”  为三防区探测器接口。

“QD1”“QD2”“QD3”  端子组为各防区启动反馈输出接口。

“FJ1”“FJ2”“FJ3”      端子组为各防区火警反馈输出接口。

“SF1”“SF2”“SF3”     端子组为各防区释放反馈输出接口。

“GND”                 端子组为接地接口。

“AFX”“HFX”“H/AX”（X=1，2，3）端子为手动/自动转换盒接口。

“GF”                端子组为故障反馈输出接口（无源常开）。

图2

2．控制器与探测器的连接（详见图3）

“Y1”“T1+” 接一防区感烟探测器“W1”“T1+”接一防区感温探测器。

“Y2”“T2+” 接二防区感烟探测器“W2”“T2+”接二防区感温探测器。

“Y3”“T3+” 接三防区感烟探测器“W3”“T3+”接三防区感温探测器。

接具体接法见图3，开路时或每一路探测器的终端上接3.3K的电阻。接探测器前首先卸掉控制器上对应接线端子上的电阻。

WX或YX (x=1,2,3)

图3

3．控制器与SD200手动控制盒的连接（见图4）

X=1，2，3      图4

“JQX”“JX+”“JSX”（X=1，2，3）接手动控制盒，具体接法见图4。若连接多个手动盒，则只保留最后一个手动盒内的电阻，前面手动盒内的电阻必须拆除。(其末端电阻JQ与J+间为8.2K，JS与J+间为15K)

4．控制器与SG200声光报警器的连接（详见图5）

注：其中X=1,2,3  图5

5．控制器与灭火装置的连接（详见图6）

其连接方法如图6所示。开关量反馈信号，应将所有装置内的反馈开关串连（常闭型）或并连（常开型）在一起，然后统一通过两线制连至控制器。

6．控制器与SL200释放指示灯的连接（详见图7）

单个防区有多个释放指示灯时应将所有指示灯并联在一起。

注：X=1，2，3 图6                注：X=1，2，3  图7

7．控制器与SZ200手动/自动转换盒的连接（详见图8）

图8（注：X=1，2，3）

当一个防区需要多个手动/自动转换盒时，只需将多个转换盒相应端子并联起来即可。

八．安装调试

图9  安装尺寸图

1、BK101-01A气体灭火控制器应安装在室内，且应远离明火和火源，不易被水淋、水浇，所处场所是少尘，不会经常受到冲击和振动的影响。安装地点应便于监视和维护。

2、控制器采用明装方式安装在墙上，其底边距地面高度为1.3m～1.5m，其侧面距墙应大于0.5m，正面的操作空距应大于1.2m，控制器箱体用4只膨胀螺丝固定在墙上，安装孔尺寸见图9。

3、电源引线和各种控制线应采用穿管方式敷设，导线应采用截面积不小于1.5mm2的多股铜芯绝缘线，与气体灭火装置连接的负载回路必须采用屏蔽线，且屏蔽层应可靠接地。导线端头使用冷压接线片（柱）以保证连接的可靠性。

4、调试方法：

(1)检查控制器及系统的其他设备安装是否正确可靠，查对各设备之间的连接线是否正确无误、线路绝缘电阻是否符合要求等，确认合格后才能开始进行调试。

(2)打开控制器，将接在端子上的灭火装置负载线路拆下，在其两端子上接上假负载（75～150Ω/ 10w电阻），检查无误后，方可通电调试。

(3)接通市电分别合上“主电”、“备电”开关。操作显示板上的“电源”指示灯亮。

(4)检查故障报警功能：

a、分别关掉主电、备电开关，控制器应发出故障语音报警（关备电开关后需经一个巡检周期后才会报警）。同时操作显示板上相对应的指示灯亮，如正确，合上“主电”、“备电”开关。

b、分别断开各个防区感烟、感温探测器连接线路，控制器应发出故障报警，同时相对应的指示灯亮，如果正确则恢复接线。

c、分别断开各个防区手动控制盒的连接线路，控制器应发出故障报警，相对应的指示灯亮。如果正确则恢复接线。

(5)调试自动报警和启动功能

a、分别对各个防区感烟探测器施加模拟火灾信号，控制器应发出火灾报警，同时操作显示板上的火警指示灯应亮，外接的声光报警器亦应发出声光报警信号。如正确，则复位控制器。

b、分别对各个感温探测器施加模拟火灾信号，控制器应发出火灾报警，指示灯亮，声光报警器发出声光报警信号。如正确，复位控制器。

c、通过拨动控制电路板上的两位DIP开关使控制器处于电反馈工作状态，并设置为自动状态后。同时对感烟、感温探测器施加模拟火灾信号，控制器应发出启动报警，外接声光报警器也会发出紧急讯响报警声和闪光信号，同时“延时启动”指示灯亮，经过预定的延时后，可听到明显的继电器吸合声，操作显示板上的“释放”指示灯亮，外接的释放显示灯也应该闪亮，控制器发出释放报警。如正确进行复位。

(6)调试手动紧急启动功能：

a、将操作显示板上“紧急启动”开关逐个置于“急启”位置，按（5）C条进行测试。完毕后再将开关置于“急启”一次，但在延时10s后立即将相应急停开关置于“急停”，“急停”指示灯亮同时控制器退出启动状态，测试完毕后应将“急启”“急停”开关均恢复到“取消”位置，并按压“复位”开关进行复位。

b、将操作手动控制盒的“紧急启动”及“紧急停止”开关，进行与上一条相同的功能测试。

说明：在进行上述的测试过程中，当控制器发出报警声时，可随时按压操作显示板上的消音开关来消除控制器中的报警声，同时板上的“消音” 指示灯亮。

(7)调试完毕后，特别注意要确认控制器和手动控制盒上的所有的紧急启动开关一定要置于“取消“位置，并切记测量检查“OUTX”与“COMX”(X=1,2,3)端子之间无电压后再将灭火装置的负载线路挂接至“OUTX”“COMX” （X=1,2,3）端子上。挂接完毕后，将控制器和手动按钮盒上的所有紧急停止开关置于“取消”位置，再合上主电、备电开关，控制器即投入正常工作。

九、典型故障现象、原因及排除方法（见下表）

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 主电报故障 | 主电保险座内的保险丝断。 | 更换相同规格的保险丝。 |
| 备电报故障 | 备电保险座内的保险丝断。 | 同上 |
| 回路1或回路2报故障 | 信号板上“YX，TX+，WX”接线端子上的接线脱落或接触不良。 | 同上 |
| 负载报故障 | 底板上“OUTX，COMX”接线端子上的接线脱落或接头处氧化。 | 去除氧化层，把线重新接好。 |
| 打开电源开关后，控制器处于启动状态。 | 控制器上的急启开关或外接手动控制盒上的紧急启动开关打在急启位。 | 把控制器上的急启开关或外接手动控制盒的紧急启动开关打到取消位，然后按一下复位开关。 |
| 控制器不能启动 | 控制器上的急停开关或外接手动控制盒的急停按钮处于急停位置 | 将控制器上的急停开关或外接手动控制盒的急停按钮置于取消位置 |
| 声光报警器释放显示灯等外接设备不工作 | 接线脱落或接错 | 将脱落的线接好，接错的线改过来。 |

- 十、保养及维护

- 注意防潮、防尘工作，经常清理控制器表面的灰尘和污垢，防止灰尘进入机箱内部，影响电路工作的可靠性。

- 控制器应避免处于强电磁场干扰（如大功率电机、电焊机）的环境中，并注意不要将高温物体置于控制器旁边。

- 经常检查备用电源是否正常，如备用电源输出电压偏低，且经过大于48小时充电后仍无法恢复正常应及时更换新的同型号蓄电池。

- 经常检查系统及各种设备是否受损，功能受到影响，发现异常应及时修复。

- 每年至少进行三次定期检测和试验，试验程序可按调试程序（七、4条）进行。发现异常和故障及时排除和修复，并做好记录。

- 十一、开箱检查

- 开箱前先检查包装物是否完整无损。

- 开箱后先按照装箱单清点设备的型号、规格、数量、附件、随机文件是否相符。

- 检查设备外壳、面板有无撞伤、断裂等机械损伤或紧固件松动等现象。

4、检查各按键、开关有无卡阻现象。

- 十二、运输、贮存

- 运输时应注意防潮、防碰撞、防止重物辗压。

- 装卸时应防止碰撞、摔跌和重压。

- 贮存时应防尘、防潮、防重压、防腐蚀，室内贮存，贮存-250C～+550C，相对湿度≤80%，贮存期限不超过六个月。

- 十三、其他

1、本产品在不断改进之中，如无重大更改恕不另行通知，若有疑问，请与售后服务单位或生产厂家联系。

2、生产厂家：江西三星阿兰德电器有限公司

地址：江西南昌市高新开发区高新二路201号    邮编：330029

电话：0791-8169874    8169460                传真：0791-8169460

E-mall: sxdz119@sohu.com

3、装箱单：（每个包装箱内有如下物品）

a BK101-01A气体灭火控制器   壹台

b 使用说明书                 壹份

c 机箱钥匙                   两把

d 产品合格证                 壹份

e 备用熔断管      2A，10A  各壹只

f 终端电阻        3.3K      拾贰只

g 终端电阻          8.2K      陆只

h 终端电阻          15K      陆只

i 备用接线端子                壹只

j 假负载电阻   50～100Ω/10W  叁只

k 电源线                     壹根

4、本产品免费保修一年。保修期内，涉及产品质量，由我公司负责免费修理或更换。由其他原因造成的损坏，如系使用、操作不当所致以及超过保修期，我公司负责维修，但须收取工本费。

十四、系统原理图